## Especificaciones
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO
INFORMACIÓN GENERAL
|  |  | Edificio: | Gran Almacen
|  |  | Lugar: | Madrid
Dirección:
|  |  | Parte del edificio: | Todo
INFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA
2 |  |  | Tipo de Construcción:
6 |  |  | Tipo de Compartimientos:
62 |  |  | Tipo de edificio: | Grandes Volumenes (V)
1 |  |  | Estructura portante:
2 |  |  | Elementos de fachadas/tejados:
0 | 200 | 1 | Número de plantas en el edificio: | 9
|  |  | Número de plantas que se evaluan: | 9 | (Aplica en construcciones tipo V, en donde la comunicación entre las plantas es abierta, afecta al area evaluar)
15 |  |  | Planta que se evalúa:
|  |  | Cantidad de sótanos que se evaluan: | 2
|  |  | Longitud del local (mts): | 38
|  |  | Ancho del local (mts): | 13
|  |  | Aréa a evaluar (calculada): | 4446 | Cuando alguna de las plantas evaluadas tiene un area diferente de la indicada el area total a evaluar puede ser diferente de la calculada, si ese es el caso, indique el area total a evaluar.
Aréa total a evaluar (mts2):
1 | 3 | 31 | Altura util del local (mts): | 27
INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD
267 | 268 |  | Actividad de Fabricación/Venta: |  |  |  | Como regla general, para locales cuyo uso sea de dificil definición, se tomará la actividad que corresponda al tipo de uso o al almacenaje cuyo riesgo de activación sea el mayor.
274 |  |  | Actividad de Almacenamiento:
La actividad se considera claramente definida cuando el uso está bien determinado y el tipo de materias depositadas es uniforme, si se trata de usos indeterminados y/o materias diversas almacenadas, debe dejar esta casilla en blanco (sin marcar) e indicar el grado de combustibilidad de la materia mas combustible que represente al menos el 10% del conjunto de la carga de incendio.
| 3 | 1.4 |  |  |  |  | Indique el grado de combustibilidad si se requiere, si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.
|  |  | Peligro de humo: | Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.
|  |  | Peligro de corrosión o toxicidad: |  | Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.
CLASIFICACION DEL RIESGO
ALTO: Los edificios antiguos histórico-artísticos, grandes almacenes, depósitos de mercancias, explotaciones industriales y artesanales particularmente expuestas al riesgo de incendio (pintura, trabajo de la madera y de las materias sintéticas), hoteles y hospitales mal compartimentados, asilos para personas de edad, etc.
MEDIO: Los edificios administrativos, bloques de casas de vivienda, empresas artesanales, edificios agricolas, etc.
BAJO: Las naves industriales de un único nivel y débil carga calorífica, las instalaciones deportivas, los edificios pequeños de vivienda y las casas unifamiliares, etc
1 |  |  | Seleccione la clasificación del riesgo que corresponde al caso en estudio:
MEDIDAS DE PREVENCIÓN NORMALES
FALSE | FALSE | FALSE
Caudal de la aportación de agua (l.p.m):
Reserva de agua (m3):
1 |  |  | Tipo de Reserva de agua:
0.7 |  |  | Distancia entre el hidrante y la entrada al edificio (mts): |  |  | 10
1 | 11 |  | Presión del hidrante (bar):
MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIALES
5 |  |  | Detección del fuego:
5 |  |  | Transmisión de la alarma:
Intervención
8 |  |  | Cuerpo de bomberos oficiales (SP):
2 | 82 |  | Bomberos de la empresa (SPE):
2 | 22 | 0.9 | Escalones de Intervención:
3 | 23 | 0.95 | Instalación de extinción:
FALSE
MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN
3 |  |  | Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, pilares):
1 |  |  | Fachadas (altura de las ventanas menor o igual a 2/3 de la altura de la planta):
3 | 31 | 1.05 | Separación horizontal entre niveles:
1 |  | 1.1 | Aberturas verticales:
3 |  |  | Superficie vidriada (m2): | 3557
PELIGRO DE ACTIVACIÓN
DEBIL: Museos
NORMAL: Apartamentos, hoteles, fabricación de papel.
MEDIO: Fabricación de maquinaria y aparatos
ALTO: Laboratorios quimicos, talleres de pintura
MUY ELEVADO: Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de barnices y pinturas
3 |  |  | Seleccione el peligro de activación que corresponde al caso en estudio: |  |  |  | Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.
EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS
3 |  |  | Número de personas admitidas en el compartimiento considerado: |  |  | 250
2 | 0 | 2 | Categoría de la exposición al riesgo:
4 | 234 | 0.55 | Categoria de la exposicion al riesgo de las personas (Numero de piso 1..4)
12 |  |  | Carga térmica inmobiliaria: | 1.05
0.5 |  |  | Área del local (m2): | 494
1 | 31 |  | AF/AZ (%) | 720.0405
Hay extintores portátiles y son suficientes
Hay hidrantes interiores y son suficientes
Hay suficiente personal disponible e instruido en materia de extinción
Instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o manual)
La actividad está claramente definida
Grado de combustibilidad según CEA:
Existen materias fuertemente fumigenas y su carga de fuego es menor al 10% del total
Existen materias que presentan un gran peligro de corrosión o toxicidad y su carga es inferior al 10% del total
Se asume suficiente
Se asume suficiente
Se asume suficiente
No existen compartimientos celulares
Instalación de detección automática
Instalación de rociadores

## Gretener
CALCULO DEL INDICE DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
Edificio: |  | Gran Almacen
Lugar: |  | Madrid
Dirección:
Parte del edificio: |  | Todo
|  | Compartimiento: |  | l= | 38 | b= | 13
|  | Tipo de Edificio: | Grandes Volumenes (V) | AB= | 4446 | l/b= | 3:1
TIPO DE CONCEPTO
| q | Carga Térmica Mobiliaria |  | Qm= | 400 |  | 1.2
| c | Combustibilidad |  |  |  |  | 1.2
| r | Peligro de humos |  |  |  |  | 1.2
| k | Peligro de corrosión |  |  |  |  | 1.2
| i | Carga térmica inmobiliaria |  |  |  |  | 1
| e | Nivel de la planta |  |  |  |  | 1.9
| g | Superf. del compartimiento |  |  |  |  | 1.4
| P | PELIGRO POTENCIAL |  |  | qcrk . ieg |  | 5.5158
| n1 | Extintores portatiles |  |  |  |  | 1
| n2 | Hidrantes interiores BIE |  |  |  |  | 1
| n3 | Fuentes de agua - fiabilidad |  |  |  |  | 1
| n4 | Conductos transp. Agua |  |  |  |  | 1
| n5 | Personal instr. En extinc. |  |  |  |  | 1
| N | MEDIDAS NORMALES |  |  | n1 … n5 |  | 1
| s1 | Detección de fuego |  |  |  |  | 1.32
| s2 | Transmisión de alarma |  |  |  |  | 1.2
| s3 | Disponib. de bomberos |  |  |  |  | 1.75
| s4 | Tiempo para intervención |  |  |  |  | 1
| s5 | Instalación de extinción |  |  |  |  | 2
| s6 | Instal. evacuación de humo |  |  |  |  | 1
| S | MEDIDAS ESPECIALES |  |  | s1 … s6 |  | 5.544
| f1 | Estructura portante |  |  |  |  | 1
| f2 | Fachadas |  |  |  |  | 1
| f3 | Forjados |  |  |  |  | 1.05
· Separación de plantas
· Comunicaciones verticales
| f4 | Dimensiones de las células |  |  |  |  | 1
· Superficies vidriadas
| F | MEDIDAS EN LA CONSTRUCCION |  |  |  |  | 1.05
| B | Exposición al riesgo |  |  |  |  | 0.94753
| A | Peligro de activación |  |  |  |  | 1
| R | RIESGO INCENDIO EFECTIVO |  |  |  |  | 0.94753
| Ph,e | Situación de peligro para las personas |  |  |  |  | 0.75
| Ru | Riesgo de incendio aceptado |  |  |  |  | 0.975
| γ | SEGURID. CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 1.029
LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ES SUFICIENTE

## Resultados
Tipo de Construccion: | 2
Tipo de compartimientos: | 6
Tipo de edificio: | Grandes Volumenes (V)
Estructura portante: | 1
Elementos de fachadas/tejados: | 1
Número de plantas en el edificio: | 9
Número de plantas que se evaluan: | 9
Planta que se evalúa: | 13
Cantidad de sotanos | 2
Longitud del local (mts): | 38
Plantas sobre la superficie | 7
Ancho del local (mts): | 13
Aréa a evaluar (calculada): | 4446
Aréa total a evaluar (mts2): | 0
Altura util del local (mts): | 27
Relacion l:b | 3:1
Actividad de Fabricación/Venta: | 268
Actividad de Almacenamiento: | 1
La actividad esta claramente definida | TRUE
Grado de combustibilidad CEA | 1
Existen materias fuertemente fumigenas | FALSE
Peligo de humo | 1
Existen materias fuertemente corrosivas o toxicas | FALSE
Peligro de corrosion o toxicidad | 1
Clasificacion del riesgo | 2
Hay extintores portátiles y son suficientes | TRUE
Hay hidrantes interiores y son suficientes | TRUE
Hay suficiente personal disponible e instruido en materia de extinción | TRUE
Caudal de la aportación de agua (l.p.m): | 0 | TRUE
Reserva de agua (m3): | 0 | TRUE
Tipo de Reserva de agua | 2
Distancia entre el hidrante y la entrada al edificio (mts): | 10
Presión del hidrante (bar): | 0 | TRUE
Detección del fuego: | 2
Instalación de detección automática | FALSE
Instalación de rociadores | TRUE
Transmisión de la alarma: | 4
Intervención
Cuerpo de bomberos oficiales (SP): | 7
Bomberos de la empresa (SPE): | 2
Escalones de Intervención: | 1
Instalación de extinción: | 1
Instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o manual)
Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, pilares): | 3
Fachadas (altura de las ventanas menor o igual a 2/3 de la altura de la planta): | 3
Separación horizontal entre niveles: | 3
Aberturas verticales: | 2
Superficie vidriada (m2): | 3557
Seleccione el peligro de activación que corresponde al caso en estudio: | 1
NO existen compartimientos celulares | TRUE
Número de personas admitidas en el compartimiento considerado: | 250
Categoría de la exposición al riesgo: | 1
Calculo de P (peligro potencial) | 5.5158 | Anexo 1
Carga de incendio mobiliario Qm | 400 | 400 | 0
Factor q | 1.2 | 1.2 | 1.2
Factor c | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0
Factor r | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0
Factor k | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0
Factor i | 1 |  |  | 11
Factor e | 1.9 |  | 1.9 | 1 | 32 | 2 | 3
Factor g | 1.4 | 3 | 4446 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Calculo de N (medidas normales) | 1
Factor n1 | 1
Factor n2 | 1
Factor n3 | 1 | 1 | 3 | 23
Factor n4 | 1
Factor n5 | 1
Calculo de S (medidas especiales) | 5.544
Factor s1 | 1.32 | 1.1 | 1 | 1.2
Factor s2 | 1.2
Factor s3 | 1.75 | 72
Factor s4 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1
Factor s5 | 2
Factor s6 | 1
Calculo de F (resistencia al fuego) | 1.05
Factor f1 | 1
Factor f2 | 1
Factor f3 | 1.05 |  | 1.05 | 1 | 32
Factor f4 | 1 | 31 | 3 | 1 | 80.0045
Calculo de B (Exposicion al riesgo) B= P/(N.S.F) | 0.94753
Riesgo de activación (Factor A) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Calculo de R (Riesgo de incendio efectivo) R=B.A | 0.94753
Factor de corrección Ph,e | 0.75 | 133 | 3 | 1 | 1 | 3
Riesgo de incendio aceptado Ru = 1,3 . Ph,e | 0.975

## Material de Apoyo
Ver especificaciones
Ver calculo Gretener
MATERIAL DE APOYO
1.- CUADRO PARA DETERMINAR EL TIPO DE CONSTRUCCION
2.- DETERMINACION DEL FACTOR q EN FUNCION DE LA CARGA DE INCENDIO MOBILIARIO Qm
3.- DETERMINACION DEL GRADO DE COMBUSTIBILIDAD (Factor c)
4.- DETERMINACION DEL PELIGRO DE HUMO (Factor r)
5.- DETERMINACION DEL PELIGRO DE CORROSION O TOXICIDAD (Factor k)
6.- DETERMINACION DE LA CARGA TERMICA INMOBILIARIA (Factor i)
7.- DETERMINACION DE LA ALTURA UTIL DEL LOCAL (Factor e)
8.- CUADRO PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DEL COMPARTIMIENTO CORTAFUEGO (Factor g)
9.- DETERMINACION DE MEDIDAS NORMALES (Factor N)
10.- DETERMINACION DE MEDIDAS ESPECIALES (Factor S)
11.- DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL FUEGO (Factor F)
12.- DETERMINACION DE LA EXPOSICION AL RIESGO DE LAS PERSONAS (Factor de corrección Ph,e)

## Tipo de Construccion
Regresar
CUADRO PARA DETERMINAR EL TIPO DE CONSTRUCCION
TIPO DE COMPARTIMIENTOS | TIPO DE CONSTRUCCION
| Maciza | Mixta | Combustible
Locales de 30 a 200 m2 con separaciones entre celulas y plantas resistentes al fuego | Z | Z | V
Locales de 30 a 200 m2 con separaciones entre plantas resistentes al fuego, entre células insuficientemente resistentes al fuego | Z | G | V
Locales de 30 a 200 m2 con separaciónes entre celulas y plantas insufucientemente resistentes al fuego | Z | V | V
Plantas separadas entre ellas y > 200 m2 con separaciones entre plantas resistentes al fuego, entre células insuficientemente resistentes al fuego | G | G | V
Plantas separadas entre ellas y > 200 m2 con separaciónes entre celulas y plantas insufucientemente resistentes al fuego | G | V | V
Conjunto del edificio, varias plantas unidas | V | V | V
Construcción tipo G
Construcción tipo V
Construcción tipo Z

## Factor q
Regresar
DETERMINACION DEL FACTOR q EN FUNCION DE LA CARGA DE INCENDIO MOBILIARIO Qm
Qm (MJ/m2) |  | q | Qm (MJ/m2) |  | q | Qm (MJ/m2) |  | q
0 | 50 | 0.6 | 401 | 600 | 1.3 | 5001 | 7000 | 2
51 | 75 | 0.7 | 601 | 800 | 1.4 | 7001 | 10000 | 2.1
76 | 100 | 0.8 | 801 | 1200 | 1.5 | 10001 | 14000 | 2.2
101 | 150 | 0.9 | 1201 | 1700 | 1.6 | 14001 | 20000 | 2.3
151 | 200 | 1 | 1701 | 2500 | 1.7 | 20001 | 28000 | 2.4
201 | 300 | 1.1 | 2501 | 3500 | 1.8 | 28001 |  | 2.5
301 | 400 | 1.2 | 3501 | 5000 | 1.9

## Factor c
Regresar
DETERMINACION DEL GRADO DE COMBUSTIBILIDAD
Grado de combustibilidad según CEA | c
1 | 1.6
2 | 1.4
3 | 1.2
4 | 1
5 | 1
6 | 1

## Factor r
Regresar
DETERMINACION DEL PELIGRO DE HUMO
Grado | Peligro de humo | c
3 | Normal | 1
2 | Medio | 1.1
1 | Grande | 1.2

## Factor k
Regresar
DETERMINACION DEL PELIGRO DE CORROSION O TOXICIDAD
Peligro de corrosión o toxicidad | k
Normal | 1
Medio | 1.1
Grande | 1.2

## Factor e
Regresar
DETERMINACION DE LA ALTURA UTIL DEL LOCAL (factor e)
Edificios de un solo nivel
Altura util del local | Qm pequeño <=200 MJ/m2 | Qm mediano <= 1.000 MJ/m2 | Qm grande > 1.000 MJ/m2
Normal | 1 | 1.25 | 1.5
Medio | 1 | 1.15 | 1.3
Grande | 1 | 1 | 1
Edificios de varias plantas
Planta | Altura | e
Cuarto sotano y restantes | - 12m | 3
Tercer sotano | - 9m | 2.6
Segundo sotano | - 6m | 1.9
Primer sotano | - 3m | 1
Planta baja |  | 1
Planta 1 | ≤ 4m | 1
Planta 2 | ≤ 7m | 1.3
Planta 3 | ≤ 10m | 1.5
Planta 4 | ≤ 13m | 1.65
Planta 5 | ≤ 16m | 1.75
Planta 6 | ≤ 19m | 1.8
Planta 7 | ≤ 22m | 1.85
Plantas 8, 9 y 10 | ≤ 25m | 1.9
Planta 11 y superiores | ≤ 34m | 2

## Factor g
Regresar
TAMAÑO DEL COMPARTIMIENTO CORTAFUEGO
l:b Relación longitud/anchura del compartimiento cortafuego | [7 empty] | Factor
8:1 | 7:1 | 6:1 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | g
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
800 | 770 | 730 | 680 | 630 | 580 | 500 | 400 | 0.4 | 0.5
1200 | 1150 | 1090 | 1030 | 950 | 870 | 760 | 600 | 0.5 | 0.6
1600 | 1530 | 1450 | 1370 | 1270 | 1150 | 1010 | 800 | 0.6 | 0.8
2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1450 | 1250 | 1000 | 0.8 | 1
2400 | 2300 | 2200 | 2050 | 1900 | 1750 | 1500 | 1200 | 1 | 1.2
4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 2900 | 2500 | 2000 | 1.2 | 1.4
6000 | 5700 | 5500 | 5100 | 4800 | 4300 | 3800 | 3000 | 1.4 | 1.6
8000 | 7700 | 7300 | 6800 | 6300 | 5800 | 5000 | 4000 | 1.6 | 1.8
10000 | 9600 | 9100 | 8500 | 7900 | 7200 | 6300 | 5000 | 1.8 | 2
12000 | 11500 | 10900 | 10300 | 9500 | 8700 | 7600 | 6000 | 2 | 2.2
14000 | 13400 | 12700 | 12000 | 11100 | 10100 | 8800 | 7000 | 2.2 | 2.4
16000 | 15300 | 14500 | 13700 | 12700 | 11500 | 10100 | 8000 | 2.4 | 2.6
18000 | 17200 | 16400 | 15400 | 14300 | 13000 | 11300 | 9000 | 2.6 | 2.8
20000 | 19100 | 18200 | 17100 | 15900 | 14400 | 12600 | 10000 | 2.8 | 3
22000 | 21000 | 20000 | 18800 | 17500 | 15900 | 13900 | 11000 | 3 | 3.2
24000 | 23000 | 21800 | 20500 | 19000 | 17300 | 15100 | 12000 | 3.2 | 3.4
26000 | 24900 | 23600 | 22200 | 20600 | 18700 | 16400 | 13000 | 3.4 | 3.6
28000 | 26800 | 25400 | 23900 | 22200 | 20200 | 17600 | 14000 | 3.6 | 3.8
32000 | 30600 | 29100 | 27400 | 25400 | 23100 | 20200 | 16000 | 3.8 | 4
36000 | 34400 | 32700 | 30800 | 28600 | 26000 | 22700 | 18000 | 4 | 4.2
40000 | 38300 | 36300 | 35300 | 31700 | 28800 | 25200 | 20000 | 4.2 | 4.4
44000 | 42100 | 40000 | 37600 | 34900 | 31700 | 27700 | 22000 | 4.4 | 4.6
52000 | 49800 | 47200 | 44500 | 41300 | 37500 | 32800 | 26000 | 4.6 | 4.8
60000 | 57400 | 54500 | 51300 | 47600 | 43300 | 37800 | 30000 | 4.8 | 5
68000 | 65000 | 61800 | 58100 | 54000 | 49000 | 42800 | 34000 | 5 | 5

## Factor N
Regresar
MEDIDAS NORMALES (Factor N)
Extintores portátiles según RT2-EXT (n1)
Suficientes |  |  | 1
Insuficientes o inexistentes |  |  | 0.9
Hidrantes interiores (BIE) según RT2-BIE (n2)
Suficientes |  |  | 1
Insuficientes o inexistentes |  |  | 0.8
Fiabilidad de la aportación de agua (n3)
Presión - Hidrante
| menos de 2 bar | más de 2 bar | más de 4 bar
Depósito elevado con reserva de agua para extinción | 0.7 | 0.85 | 1
Depósito con bombeo de aguas subterráneas independiente de la red eléctrica con reserva de agua para extinción | 0.7 | 0.85 | 1
Depósito elevado sin reserva de agua para extinción, con bombeo de aguas subterráneas independiente de la red eléctrica | 0.65 | 0.75 | 0.9
Bomba de capa subterránea independiente de la red eléctrica, sin reserva | 0.6 | 0.7 | 0.85
Bomba de capa subterránea dependiente de la red eléctrica, sin reserva | 0.5 | 0.6 | 0.7
Aguas naturales con sistema de impulsión | 0.5 | 0.55 | 0.6
Longitud de la manguera de aportación de agua (n4)
(distancia entre el hidrante y la entrada al edificio)
Longitud del conducto < 70 m |  |  | 1
Longitud del conducto de 70 a 100 m |  |  | 0.95
Longitud del conducto > 100 m |  |  | 0.9
Personal instruído (n5)
Disponible y formado |  |  | 1
Inexistente |  |  | 0.8

## Factor S
Regresar
MEDIDAS ESPECIALES (Factor S)
Detección del Fuego (s1)
Vigilancia: al menos 2 rondas durante la noche y los dias festivos | [5 empty] | 1.05
Vigilancia: rondas cada dos horas | [5 empty] | 1.1
Instalación de detección automática (según RT3-DET) | [5 empty] | 1.45
Instalación de rociadores automáticos (según RT1-ROC) | [5 empty] | 1.2
Transmisión de la alarma al puesto de alarma contra el fuego (s2)
Desde un puesto ocupado permanentemente (ej. Portería) y teléfono | [5 empty] | 1.05
Desde un puesto ocupado permanentemente (de noche al menos 2 personas) y teléfono | [5 empty] | 1.1
Transmisión de la alarma automática por central de detección o por rociadores a puesto de alarma contra el fuego mediante un teletransmisor | [5 empty] | 1.1
Transmisión de la alarma automática por central de detección o sprinkler a puesto de alarma contra el fuego mediante linea telefonica vigilada permanentemente (linea reservada o TUS) | [5 empty] | 1.2
Intervención: Cuerpo de bomberos oficiales (SP) y de empresa (SPE) (s3)
SPE
Oficiales SP |  | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | sin SPE
Cuerpos SP |  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1
SP+alarma simultanea |  | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.15
SP+alarma simultanea+TP |  | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3
Centro B* |  | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75 | 1.35
Centro A* |  | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.4
Centro A+retén |  | 1.55 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 1.45
SP Profesional |  | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.9 | 1.6
* o un cuerpo local de bomberos equipado y formado de la misma manera
Estaciones de intervención de los cuerpos locales de bomberos (s4)
| Instalación sprinkler |  | SPE
Escalon: tiempo : distancia | cl.1 | cl.2 | Nivel 1+2 | Nivel 3 | Nivel 4 | sin SPE
E1: <15 min. : < 5 Km. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E2: <30 min. : > 5 Km. | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.95 | 1 | 0.8
E3: >30 min. | 0.95 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 0.95 | 0.6
Instalaciones de extinción (s5)
Sprinkler cl. 1 (abastecimiento doble) | [5 empty] | 2
Sprinkler cl. 2 (abastecimiento sencillo o superior) o instalación de agua pulverizada | [5 empty] | 1.7
Protección automática de extinción por gas (protección de local), etc. | [5 empty] | 1.35
Instalaciones de evacuación de humos (s6)
Instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o manual) | [5 empty] | 1.2

## Factor F
Regresar
RESISTENCIA AL FUEGO (Factor F)
Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, pilares) (f1)
F90 y más |  |  |  | 1.3
F30 / F60 |  |  |  | 1.2
< F30 |  |  |  | 1
Fachadas: Altura de las ventanas ≤ 2/3 de la altura de la planta (f2)
F90 y más |  |  |  | 1.15
F30 / F60 |  |  |  | 1.1
< F30 |  |  |  | 1
Suelos y techos (no validos para las cubiertas) (f3)
| Número de pisos | Aberturas verticales
|  | Z + G | V | V
Oficiales SP |  | Ninguna u obturadas | Protegidas (*) | no protegidas
F90 | ≤ 2 | 1.2 | 1.1 | 1
F90 | > 2 | 1.3 | 1.15 | 1
F30 / F60 | ≤ 2 | 1.15 | 1.05 | 1
F30 / F60 | > 2 | 1.2 | 1.1 | 1
< F30 | ≤ 2 | 1.5 | 1 | 1
< F30 | > 2 | 1.1 | 1.05 | 1
* Aberturas protegidas en su contorno por una instalación de sprinkler reforzada o por una instalación de diluvio
Superficie de células (f4)
Relación de las superficies AF/AZ |  | Cortafuegos provistas de tabiques F30, puertas costafuegos T30.
|  | ≥ 10 % | < 10 % | < 5 %
AZ < 50 m2 |  | 1.4 | 1.3 | 1.2
AZ < 100 m2 |  | 1.3 | 1.2 | 1.1
AZ ≤ 200 m2 |  | 1.2 | 1.1 | 1

## Factor de Correccion Ph,e
Regresar
Categorias para los establecimientos de publica concurrencia:
1 : | Exposiciones, museos, locales de diversión, salas de reunión, escuelas, restaurantes, grandes almacenes.
2 : | Hoteles, pensiones, guarderias infantiles, albergues.
3 : | Hospitales, asilos, establecimientos diversos.
El factor de corrección de establecimientos para los usos no mencionados es de 1,00
EXPOSICION AL RIESGO DE LAS PERSONAS Ph,e
Categoría 1 |  |  |  | Categoría 2 |  |  |  | Categoría 3 |  |  |  | Valor de Ph,e
Situación del compartimiento corta fuego considerado |  |  |  | Situación del compartimiento corta fuego considerado |  |  |  | Situación del compartimiento corta fuego considerado
Planta baja + 1er piso | Pisos 2-4 | Pisos 5-7 | Pisos 8 y sup. | Planta baja + 1er piso | Pisos 2-4 | Pisos 5-7 | Pisos 8 y sup. | Planta baja + 1er piso | Pisos 2-4 | Pisos 5-7 | Pisos 8 y sup.
> 1000 | ≤ 30 |  |  | > 1000 |  |  |  | > 1000 |  |  |  | 1
| ≤ 100 |  |  |  | ≤ 30 | [6 empty] | 0.95
| ≤ 300 |  |  |  | ≤ 100 | [6 empty] | 0.9
| ≤ 1000 | ≤ 30 |  |  | ≤ 300 |  |  |  | ≤ 30 |  |  | 0.85
| > 1000 | ≤ 100 |  |  | ≤ 1000 | ≤ 30 |  |  | ≤ 100 |  |  | 0.8
|  | ≤ 300 |  |  | > 1000 | ≤ 100 |  |  | ≤ 300 |  |  | 0.75
|  | ≤ 1000 | ≤ 30 |  |  | ≤ 300 |  |  | ≤ 1000 | ≤ 30 |  | 0.7
|  | > 1000 | ≤ 100 |  |  | ≤ 1000 | ≤ 30 |  | > 1000 | ≤ 100 |  | 0.65
|  |  | ≤ 300 |  |  | > 1000 | ≤ 100 |  |  | ≤ 300 |  | 0.6
|  |  | ≤ 1000 |  |  |  | ≤ 300 |  |  | ≤ 1000 | ≤ 30 | 0.55
|  |  | > 1000 |  |  |  | ≤ 1000 |  |  | > 1000 | ≤ 100 | 0.5
[7 empty] | > 1000 |  |  |  | ≤ 300 | 0.45
[11 empty] | ≤ 1000 | 0.45
[11 empty] | > 1000 | 0.4

## Carga Termica Mobiliaria
CARGAS TERMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA
| ACTIVIDAD | FABRICACION / VENTA | [5 empty] | P | ALMACENAMIENTOS
|  | Qm (MJ/m2) | q | c | r | k | A | cat | Qm (MJ/m2) | c | r | k | A
1
2 | Abonos químicos | 200 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1.2 |  | 200 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
3 | Aceites comestibles, expedición | 900 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
4 | Aceites comestibles | 1000 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 18900 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
5 | Aceítes, mineral, vegetal, animal | [7 empty] | 18900 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
6 | Acero | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Aceliteno, llenado de botellas | 700 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1 | 0.85 | 2
8 | Acído carbónico | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Acidos inorgánicos | 80 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1 | 1
10 | Acumuladores | 400 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  | 800 | 1 | 1.2 | 1 | 0.85
11 | Acumuladores, expedición | 800 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
12 | Agua oxigenada |  |  |  | 1 | 1 | 1.2
13 | Agujas de acero | 200 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1
14 | Alambre metálico aislado | 300 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 |  | 1000 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.85
15 | Alambre metálico no aislado | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Albergues | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Albergues juveniles | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2
18 | Alfarería | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85
19 | Alfarería artística | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | Alfarería, artículos de | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | Algodón en rama, guata | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 1100 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
22 | Algodón almacén de | [7 empty] | 1300 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
23 | Alimentación | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 |  | 800 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
24 | Alimentación, embalaje | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1
25 | Alimentación, expedición | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1
26 | Alimentación, materias primas | [7 empty] | 3400 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
27 | Alimentación, platos precocinados | 200 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
28 | Almacenes de talleres,etc. | 1200 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
29 | Almidón | 2000 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1 | 1.45
30 | Alquitrán | [7 empty] | 3400 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.85
31 | Alquitrán, productos de | 800 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2
32 | Altos hornos | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | Aluminio, producción | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1
34 | Aluninio, trabajo de | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
35 | Antiguedades, venta | 700 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
36 | Aparatos de radio | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  | 200 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.85
37 | Aparatos de radio, venta | 400 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.85
38 | Aparatos de televisión | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  | 200 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.85
39 | Aparatos domésticos | 300 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 200 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
40 | Aparatos domésticos, venta | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
41 | Aparatos eléctricos | 400 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.20 |  | 400 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.85
42 | Aparatos eléctricos, reparación | 500 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1 | 1
43 | Aparatos eléctronicos | 400 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 400 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.85
44 | Aparatos electrónicos, reparación | 500 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1
45 | Aparatos fotográficos | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 600 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.85
46 | Aparatos mecánicos | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2
47 | Aparatos pequeños, construcción de | 300 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2
48 | Aparatos sanitarios, taller | 100 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
49 | Aparatos talleres de reparación | 600 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1
50 | Aparatos, expedición de | 700 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1
51 | Aparatos pruebas de | 200 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1
52 | Aparcamiento, edificios de | 200 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
53 | Apartamentos | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1
54 | Apósitos, fabricación de artículos | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 800 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
55 | Archivos | 4.2 | 1.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85 |  | 1700 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
56 | Arena
57 | Armariosfrigoríficos | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 300 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.85
58 | Armas | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2
59 | Armas, venta | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.85
60 | Artículos de metal | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | Artículos de yeso | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
62 | Artículos metal., fund. Por inyección | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | Artículos metálic., soldadura ligera | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | Artículos metálicos, amolado | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | Artículos metálicos,barnizado | 300 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.8
66 | Artículos metálicos, cerrajería | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
67 | Artículos metálicos, chatarras | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
68 | Artículos metálicos, dorado | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
69 | Artículos metálicos, estampados | 100 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | Artículos metálicos, forjado | 800 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
71 | Artículos metálicos, fresados | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
72 | Artículos metálicos, fundición | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1
73 | Artículos metálicos, grabación | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
74 | Artículos metálicos, soldadura | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
75 | Artículos pirotécnicos |  |  | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.8 | 2 | 2000 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1
76 | Aserraderos | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1
77 | Asfalto (bidones, bloques), almacén | [7 empty] | 3400 | 1 | 1.2 | 1 | 0.85
78 | Asfalto, manipulación de | 800 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  | 3400 | 1 | 1.2 | 1 | 0.85
79 | Automóviles, almacén de accesorios | [7 empty] | 800 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.85
80 | Automóviles, garaje y aparcamientos | 200 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1
81 | Automóviles, guarnición | 700 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1
82 | Automóviles, montaje | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
83 | Automóviles, pintura | 500 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 2
84 | Automóviles, reparación | 300 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2
85 | Automóviles, venta de accesorios | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.85
86 | Aviones | 200 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
87 | Aviones, angares | 200 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2
88 | Azúcar | [7 empty] | 8400 | 1 | 1 | 1 | 0.85
89 | Azúcar, productos de | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 800 | 1 | 1 | 1 | 0.85
90 | Azufre
91 | Balanzas | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2
92 | Bancos, oficinas o sucursales | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.85
93 | Barcos de madera | 600 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
94 | Barcos de plásticos | 600 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2
95 | Barcos matálicos | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
96 | Barnices | 5000 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.8 | 1 | 2500 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1
97 | Barnices a la cera | 2000 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 5000 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.85
98 | Barnices, expedición | 1000 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1
99 | Barnizado | 80 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.45
100 | Barnizado de muebles | 200 | 1 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.45
101 | Barnizado de papel | 80 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.45
102 | Bebidas alcohólicas | 500 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1 | 1.2 |  | 800 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
103 | Bebidas sin alcohol | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
104 | Bebidas sin alcohol, expedición | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1
105 | Bibliotecas | 2000 | 1.7 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85 |  | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0.85
106 | Bicicletas | 200 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
107 | Bodegas de (vino) | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.85
108 | Bramante | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 1100 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
109 | Bramante almacen | [7 empty] | 1000 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
110 | Buhardillas habitables | 600 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1
111 | Cables | 300 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 |  | 600 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.85
112 | Cacao, productos de | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 |  | 5800 | 1 | 1 | 1 | 0.85
113 | Café crudo (sin refinar) | [7 empty] | 2900 | 1 | 1 | 1 | 0.85
114 | Café extracto | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4500 | 1 | 1 | 1 | 0.85
115 | Café, tostaderos | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
116 | Cajas de madera | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 |  | 600 | 1.2 | 1 | 1 | 1
117 | Cajas fuertes | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
118 | Calderas, edificio de | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
119 | Calefacciones | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1
120 | Calefacciones centrales | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
121 | Calzado | 500 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
122 | Calzado, accesorios de | [7 empty] | 800 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
123 | Calzado, ecpedición | 600 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
124 | Calzados, venta | 500 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
125 | Cantinas | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 1
126 | Caramelos | 400 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1500 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
127 | Caramelos, embalajes | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1
128 | Carbón de coke | [7 empty] | 10500 | 1 | 1 | 1 | 0.85
129 | Carnicerías. Venta | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.85
130 | Carreteria, atículo de | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
131 | Carrocerías de automóvil | 200 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
132 | Cartón | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 4200 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
133 | Cartón embreado | 2000 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.45 |  | 2500 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
134 | Cartón ondulado | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 1300 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
135 | Cartón piedra | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1
136 | Cartonaje | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 |  | 2500 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
137 | Cartonaje, expedición | 600 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1
138 | Caucho | [7 empty] | 28600 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
139 | Caucho, articulos de | 600 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 5000 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
140 | Caucho, venta de artículos | 800 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
141 | Celuloide | 800 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 2 | 3400 | 1.4 | 1 | 1 | 1
142 | Cemento | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | Central de calefacción a distancia | 200 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1
144 | Centrales hidráulicas | 80 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1
145 | Centrales hidroeléctricas | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.85
146 | Centrales térmicas | 200 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1
147 | Cepillos y brochas | 700 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.45 |  | 800 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
148 | Cera | [7 empty] | 3400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
149 | Cera, artículos de | 1300 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  | 2100 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
150 | Cera, venta de artículos de | 2100 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
151 | Cerámica, artículos de | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
152 | Cerillas | 300 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.45 |  | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1
153 | Cerrajerías | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
154 | Cervecerías | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
155 | Cestería | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 200 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
156 | Cestería, venta de artículos de | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 200 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
157 | Chapa, artículos de | 100 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
158 | Chapa, embalaje de atículos | 200 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1
159 | Chatarrería | 300 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
160 | Chocolate | 400 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 |  | 3400 | 1 | 1.2 | 1 | 0.85
161 | Chocolate, embalaje | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1
162 | Chocolate, fabric./sala de moldes | 1000 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1
163 | Cines | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
164 | Cochecitos de niños | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 800 | 1 | 1.2 | 1 | 0.85
165 | Cochecitos de niños, venta | 300 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.85
166 | Colchones no sintéticos | 500 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 5000 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
167 | Colores y barnices, manufacturas de | 800 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2
168 | Colores y barnices, mezclas | 2000 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.45
169 | Colores y bavrnices, venta | 1000 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1
170 | Colores, con diluyentes combustibles | 4000 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.8 | 1 | 2500 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1
171 | Comfíterias | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 1700 | 1 | 1 | 1 | 0.85
172 | Congelados | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1
173 | Conservas | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1
174 | Corcho | [7 empty] | 800 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
175 | Corcho, artículos de | 500 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 800 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
176 | Cordelerías | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 600 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
177 | Cordelerías, ventas | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
178 | Correas | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1
179 | Cortinas en rollo | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1
180 | Cosméticos | 300 | 1.1 | 1.6 | 1 | 1 | 1.45 |  | 500 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
181 | Crin, cerda de | [7 empty] | 600 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
182 | Cristalería | 100 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
183 | Cuero | [7 empty] | 1700 | 1 | 1.2 | 1 | 0.85
184 | Cuero sintético, recortes de artículos | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
185 | Cuero sintético | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  | 1700 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
186 | Cuero sintético, artículos de | 400 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  | 800 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
187 | Cuero, artículos de | 500 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1 | 1 |  | 600 | 1 | 1.2 | 1 | 0.85
188 | Cuero, recortes de artículos de | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1
189 | Cuero, venta de artículos de | 700 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1 | 0.85
190 | Deportes, venta de artículos de | 800 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
191 | Depósitos de hidrocarburos |  |  |  | 1.2 | 1 | 1.2 | 1
192 | Depósitos de mercancías,
193 | Incombustibles sobre/en:
194 | Cajas de madera | [7 empty] | 200 | 1 | 1 | 1 | 0.85
195 | Cajas de plástico | [7 empty] | 200 | 1 | 1.2 | 1 | 0.85
196 | Estanterías de madera | [7 empty] | 100 | 1 | 1 | 1 | 0.85
197 | Estanterías metálicas | [7 empty] | 20 | 1 | 1 | 1 | 0.85
198 | Estanterías metálicas con
199 | Casilleros de madera | [7 empty] | 100 | 1 | 1 | 1 | 0.85
200 | Paletas de madera | [7 empty] | 3100 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1
201 | Diluyentes | [7 empty] | 3400 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1
202 | Discos | 600 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.45
203 | Drogerías, almacenes | [7 empty] | 800 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
204 | Drogerías, venta | 1000 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1
205 | Edificios frigoríficos | 2000 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1 | 0.85
206 | Electricidad, almacén de ,ateriales | [7 empty] | 400 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.85
207 | Electricidad, taller | 600 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1 | 1
208 | Embalaje de material impreso | 1700 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1 | 1
209 | Embalaje de mercancías combustibles | 600 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1
210 | Embalaje de mercancías incombust | 400 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
211 | Embalaje de produc. Alimenticios | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1
212 | Embalaje de textiles | 600 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
213 | Emisoras de radio | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1
214 | Encuadernación | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1
215 | Escobas | 700 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 400 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
216 | Escorias
217 | Escuelas y colegios | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 1
218 | Esculturas de piedras | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.85
219 | Especias | 40 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1 | 1
220 | Espumas sintéticas | 3000 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 2500 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
221 | Espumas sintéticas, artículos de | 600 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 800 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
222 | Estampación de productos sintéticos,
223 | cuero, etc | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 1700 | 1 | 1 | 1 | 0.85
224 | Estampados de materias sintéticas | 400 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
225 | Estampados de metales | 100 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1
226 | Estilográficas | 200 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1
227 | Estudios de televisión | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1
228 | Estufas de gas | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | Espedición de aparatos, parcialmente | [12 empty] | 11 | Células (Z) | Z | Maciza
230 | en materiales sintéticos | 700 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | [6 empty] | 12 | Células (Z) | Z | Mixta
231 | Expedición de artículos de materia | [12 empty] | 13 | Células (V) | V | Combustible
232 | sintética | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 21 | Células (Z) | Z
233 | Expedición de artículos de cristal | 700 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 22 | Células (G) | G
234 | Expedición de artículos de hojalata | 200 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | [6 empty] | 23 | Células (V) | V
235 | Expedición de artículos impresos | 1700 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 31 | Células (Z) | Z
236 | Expedición de bebidas | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 32 | Células (V) | V
237 | Expedición de cartonaje | 600 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 33 | Células (V) | V
238 | Expedición de ceras y barnices | 1300 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 41 | Grandes Superficies (G) | G
239 | Expedición de muebles | 600 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 42 | Grandes Superficies (G) | G
240 | Expedición de pequeños artículos de | [12 empty] | 43 | Grandes Superficies (V) | V
241 | madera | 600 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 51 | Grandes Superficies (G) | G
242 | Expedición de productos alimenticios | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 52 | Grandes Superficies (V) | V
243 | Expedición de textiles | 600 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 53 | Grandes Superficies (V) | V
244 | Exposición de automóviles | 200 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [5 empty] | 61 | Grandes Volumenes (V) | V
245 | Exposición de cuadros | 200 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85 | 1 | [5 empty] | 62 | Grandes Volumenes (V) | V
246 | Exposición de máquinas | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 0.85 | 1 | [5 empty] | 63 | Grandes Volumenes (V) | V
247 | Exposición de muebles | 500 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1
248 | Farmacias (almacenes incluidos) | 800 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1
249 | Féretros de madera | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.45
250 | Fibras de coco | [7 empty] | 8400 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
251 | Fieltro | 600 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 800 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
252 | Fieltro, artículos de | 500 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
253 | Flores artificiales | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  | 200 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
254 | Flores, venta de | 80 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
255 | Fontanería | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | Forraje | 2000 | 1.7 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 |  | 3300 | 1.2 | 10 | 1 | 0.85
257 | Fósforo |  |  | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.8 | 1
258 | Fotocopias, talleres | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1
259 | Fotografía, laboratorios | 100 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | Fotografía, películas | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1.45
261 | Fotografía, talleres | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1
262 | Fotografía, tienda | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.85
263 | Fraguas | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | Fundición de metales | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | Funiculares | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.85
266 | Galvanoplastia | 200 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1
267 | Gasolineras |  |  | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.2
268 | Grandes almacenes | 400 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
269 | Granos | [7 empty] | 800 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
270 | Granos, venta | 600 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 0.85
271 | Grasas | 1000 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 18000 | 1 | 1 | 1 | 0.85
272 | Grasas comestibles | 1000 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 19000 | 1 | 1.2 | 1 | 0.85
273 | Grasas comestibles, expedición | 900 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
274 | Guantes | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0
275 | Guardarropa, armarios de madera | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1
276 | Guardarropa, armarios metálicos | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.85
277 | Harina en sacos | 2000 | 1.7 | 1.2 | 1 | 1 | 1.45 |  | 8400 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
278 | Harina, fábrica o comercio sin
279 | almacén | 1700 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1 | 1.45 |  | 13000 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
280 | Heladería | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | Heno, balas de | [7 empty] | 1000 | 1.2 | 1 | 1 | 1
282 | Herramientas | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
283 | Hidrógeno |  |  | 1.6 | 1 | 1 | 1.2 | 1
284 | Hilados, cardados | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
285 | Hilados, encanillados-bobinado | 600 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
286 | Hilados, hilatura | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
287 | Hilados, productos de hilo | [7 empty] | 1700 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
288 | Hilados, productos de lana | [7 empty] | 1900 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
289 | Hilado, torcido | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1
290 | Hipermercados | 400 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1
291 | Hogares para ancianos | 400 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 3
292 | Hogares para niños | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2
293 | Hojalaterías | 100 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2
294 | Hormigón, artículos de | 100 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
295 | Hornos | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
296 | Hospitales | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3
297 | Hoteles, habitaciones | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2
298 | Hoteles, vestíbulos, restaurantes, salas | 500 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 2 |  | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
299 | Hule | 700 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  | 1300 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
300 | Hule, artículos de | 700 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  | 2100 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
301 | Iglesias | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 1
302 | Imprenta, almacén | [7 empty] | 8000 | 1 | 1 | 1 | 0.85
303 | Imprentas, embalaje | 2000 | 1.7 | 1.2 | 1 | 1 | 1
304 | Imprenta, expedición | 200 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1
305 | Imprentas, sala de máquinas | 400 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.45
306 | Imprentas, taller tipográfico | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1
307 | Incineración de basura | 200 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1
308 | Instaladores electricistas | 200 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1
309 | Instaladores, talleres | 100 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | Instrumentos de música | 600 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
311 | Instrumento de ópticas | 200 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 |  | 200 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.85
312 | Internados, pensionados | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2
313 | Jabón | 200 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  | 4200 | 1 | 1 | 1 | 0.85
314 | Jardines de infancia | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | Joyas, fabricación | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | Joyas, venta | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
317 | Juguetes | 500 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 800 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
318 | Juguetes, ventas | 500 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
319 | Laboratorios bacteriológicos | 200 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1
320 | Laboratorios de física | 200 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1
321 | Laboratorios eléctricos | 200 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1
322 | Laboratorios fotográficos | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1
323 | Laboratorios metalúgicos | 200 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1
324 | Laboratorios odontológicos | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | Laboratorios químicos | 500 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.45
326 | Láminas de hojalata | 40 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1 | 1
327 | Lámparas de incandescencia | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1
328 | Lana de madera | 500 |  | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
329 | Lapicero | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.45
330 | Lavadoras | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  | 400 | 1 | 1 | 1 | 0.85
331 | Lavanderías | 200 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1
332 | Leche condensada | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9400 | 1 | 1 | 1 | 0.85
333 | Leche en polvo | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10500 | 1 | 1 | 1 | 0.85
334 | Legumbres frescas, venta | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85
335 | Legumbres secas | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 400 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
336 | Leña | [7 empty] | 2500 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
337 | Levadura | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
338 | Librerías | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
339 | Licores | 400 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1 | 1.45 |  | 800 | 1.2 | 1 | 1 | 1
340 | Licores, venta | 700 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1
341 | Limpieza química | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.45 | 1
342 | Linoleo | 500 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2
343 | Locales de deshechos para diversas
344 | mercancías | 500 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
345 | Lúpulo | [7 empty] | 1700 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
346 | Madera en tronco | [7 empty] | 6300 | 1 | 1 | 1 | 0.85
347 | Madera, artículos de, barnizado | 500 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.8
348 | Madera, artículos dem carpintería | 700 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
349 | Madera, artículos de, ebanistería | 700 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
350 | Madera, artículos de expedición | 600 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1
351 | Madera, artículos de, impregnación | 3000 | 1.8 |  | 1 | 1 | 1
352 | Madera, artículos de, maquetería | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.45
353 | Madera, artículos de, pulimentado | 200 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
354 | Madera, artículos de, secado | 800 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1
355 | Madera, artículos de, serrado | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1
356 | Madera, artículos de, tallado | 600 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
357 | Madera, artículos de, torneado | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
358 | Madera, artículos de, troquelados | 700 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
359 | Madera, mezclada o variada | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 |  | 4200 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
360 | Madera, restos de | [7 empty] | 2500 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
361 | Madera, vigas y tablas | [7 empty] | 4200 | 1 | 1 | 1 | 0.85
362 | Madera, viruta | [7 empty] | 2100 | 1.2 | 1 | 1 | 1
363 | Malta | [7 empty] | 13400 | 1 | 1 | 1 | 0.85
364 | Mantequilla | 700 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4000 | 1 | 1 | 1 | 0.85
365 | Máquinas | 200 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2
366 | Máquinas de coser | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2
367 | Máquinas de coser, ventas | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
368 | Máquinas de oficina | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1
369 | Máquinas de oficina, venta | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.85
370 | Marcos | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
371 | Mármol, artículos de | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.85
372 | Mataderos | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.85
373 | Material de oficina, almacén | [7 empty] | 1300 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
374 | Material de oficina, venta | 700 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
375 | Material de construcción, almacén | [7 empty] | 800 | 1 | 1 | 1 | 0.85
376 | Materiales usados, tratamiento | 800 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 3400 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2
377 | Materias sintéticas | 2000 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.45 |  | 5900 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
378 | Materias sintéticas inyectadas | 500 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
379 | Materias sistéticas, artículos de | 600 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.45 |  | 800 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
380 | Materias sistéticas, estampado de
381 | artículos de | 400 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
382 | Materias sintéticas, soldaduras de
383 | piezas | 700 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
384 | Materias sintéticas, expedición de
385 | artículos de | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
386 | Mecánica de precisión, taller | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
387 | Médica, consulta | 200 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1
388 | Medicamento, embalaje | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 800 | 1 | 1 | 1 | 0.85
389 | Medicamentos, venta | 800 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1
390 | Melaza | [7 empty] | 5000 | 1 | 1 | 1 | 0.85
391 | Mercería venta | 700 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85 |  | 1300 | 1 | 1.2 | 1 | 0.85
392 | Mermelada | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
393 | Metales preciosos | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
394 | Metales, manufacturas en general | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | Metálicas, grandes construcciones | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | Minerales | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.85
397 | Mostaza | 400 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2
398 | Motocicletas | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2
399 | Motores eléctricos | 300 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
400 | Muebles de acero | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | Muebles de madera | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.45
402 | Muebles de madera, barnizado | 500 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.8
403 | Muebles, carpinteria | 600 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
404 | Muebles, tapizados sin espuma
405 | sintética | 500 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
406 | Muebles, venta | 400 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
407 | Muelles de carga con mercancías | 800 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
408 | Municiones |  |  | 1.6 | 1 | 1 | 1.8 | 3
409 | Museos | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.85 | 1
410 | Música, tienda de | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
411 | Negro de humo, en sacos | [7 empty] | 12600 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
412 | Neúmaticos | 700 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 1800 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
413 | Neúmaticos de automóviles | 700 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 1500 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
414 | Nitrocelulosa |  |  | 1.6 | 1 | 1 | 1.8 | 3 | 1100 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2
415 | Oficinas comerciales | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
416 | Oficinas postales | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85 | 1
417 | Oficinas técnicas | 600 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
418 | Orfebrería | 200 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
419 | Oxígeno
420 | Paja prensada | [7 empty] | 800 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
421 | Paja, artículo de | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1
422 | Paja, embalajes de | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 2
423 | Paletas de madera | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 |  | 1300 | 1 | 1 | 1 | 0.85
424 | Palillos | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.45
425 | Panaderías industriales | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2
426 | Panaderías, almacenes | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
427 | Panaderías, laboratorios y hornos | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
428 | Paneles de corcho | 500 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2
429 | Paneles de madera aglomerada | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 |  | 6700 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
430 | Paneles de madera aglomerada,
431 | contrachapado | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
432 | Papel | 200 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 10000 | 1 | 1 | 1 | 0.85
433 | Papel, apresto | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1
434 | Papel, deshechos prensados | [7 empty] | 2100 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
435 | Papel, tratamiento de la medera y
436 | materiales celulósicos | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.85
437 | Papel, tratamiento-fabricación | 700 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1
438 | Papel, viejo o granel | [7 empty] | 8.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1
439 | Papelería | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 1100 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
440 | Papelería, venta | 700 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
441 | Paraguas | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 400 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
442 | Paraguas, venta | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
443 | Parquets | 2000 | 1.7 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 |  | 1200 | 1 | 1 | 1 | 0.85
444 | Pastas alimenticias | 1300 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 |  | 1700 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
445 | Pastas alimenticias, expedición | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1
446 | Pegamentos combustibles | 1000 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.45 |  | 3400 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1
447 | Pegamentos incombustibles | 800 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2
448 | Paletería, productos de | 500 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1200 | 1 | 1.2 | 1 | 0.85
449 | Paletería, venta | 200 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
450 | Películas, copias | 600 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.45
451 | Películas, talleres de | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1
452 | Perfumería, artículos de | 300 | 1.1 | 1.6 | 1 | 1 | 1.45 |  | 500 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
453 | Perfumerías, venta de artículos | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1
454 | Persianas, fabricación de | 800 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.2 |  | 300 | 1 | 1 | 1 | 0.85
455 | Piedras artificiales | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.85
456 | Piedras de afilar | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
457 | Piedras preciosas, tallado | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
458 | Piedras refractarias, articulos de | 200 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1
459 | Pieles, almecén | [7 empty] | 1200 | 1 | 1.2 | 1 | 0.85
460 | Pilas secas | 400 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1 |  | 600 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
461 | Pinceles | 700 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.45
462 | Placas de fibras blandas | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
463 | Placas de resina sentética | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1
464 | Planeadores | 600 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
465 | Porcelana | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
466 | Proceso de datos, sala de ordenador | 400 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1
467 | Productos de amianto | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
468 | Productos de carnicería | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.85
469 | Productos de lavado (lejía) | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 200 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
470 | Productos de lavado (lejía),
471 | materia prima | [7 empty] | 500 | 1 | 1 | 1 | 0.85
472 | Productos de reparación de calzados | 800 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.45 | 1 | 2100 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.85
473 | Productos farmacéuticos | 200 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1.45
474 | Productos lácteos | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
475 | Productos laminados, salvo chapa y
476 | alambre | 100 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
477 | Productos químicos combustibles | 300 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.45 | 1 | 1000 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1
478 | Puertas de madera | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 |  | 1800 | 1 | 1 | 1 | 0.85
479 | Puertas plásticas | 700 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.45 |  | 4200 | 1 | 1.2 | 1 | 0.85
480 | Quesos | 100 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2500 | 1 | 1 | 1 | 0.85
481 | Quioscos de periódicos | 1300 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
482 | Radio, estudio de | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1
483 | Radiológia, gabinete de | 200 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1
484 | Refinerías de petróleo |  |  | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.45 | 2
485 | Refrigeradores | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 300 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.85
486 | Rejilla, asientos y respaldos | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1
487 | Relojes | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 |  | 40 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
488 | Relojes, reparación de | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1
489 | Relojes, venta | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.85
490 | Resinas naturales | 3000 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.45
491 | Resinas sintéticas | 3400 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.45 |  | 4200 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
492 | Resinas sintéticas, placas de | 800 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 3400 | 1 | 1.2 | 1 | 0.85
493 | Restaurantes | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1
494 | Revestimiento de suelos combust. | 500 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  | 6000 | 1 | 1.2 | 1 | 0.85
495 | Revestimiento de suelos combust.,
496 | venta | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
497 | Rodamiento o cojinetes de bolas | 200 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1
498 | Sacos de papel | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 12600 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
499 | Sacos de yute | 500 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  | 800 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
500 | Sacos plásticos | 600 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.45 |  | 25200 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
501 | Salas de juego | 100 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
502 | Salinas, productos de | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.85
503 | Servicios de mesa | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
504 | Silos |  |  |  | 1.2 | 1 | 1.2
505 | Skíes | 400 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.45 |  | 1700 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
506 | Sombrererías | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1
507 | Sosa | 40 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1 | 1
508 | Sótanos / bodegas de casas residenc. | 900 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1
509 | Tabaco en bruto | [7 empty] | 1700 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
510 | Tabacos, artículos de | 200 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  | 2100 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
511 | Tabacos, ventas de artículos | 500 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
512 | Talco | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.85
513 | Tallado de piedra | 40 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
514 | Talleres de enchapado | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 |  | 2900 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
515 | Talleres de guarnicionería | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1
516 | Talleres de pintura (Estudios) | 500 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1 | 1.2
517 | Talleres de reparación | 400 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
518 | Talleres eléctricos | 600 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1 | 1
519 | Talleres mecánicos | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
520 | Tapicerías | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1
521 | Tapicerías, artículos de | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 |  | 1000 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
522 | Tapices | 600 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  | 1700 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
523 | Tapices, tintura | 500 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1
524 | Tapices, venta | 800 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
525 | Teatros | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1
526 | Teatros, bastidores |  |  | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  | 1100 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
527 | tejares, coción | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1
528 | Tejares, hornos de secado, estanterías
529 | de madera | 1000 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1
530 | Tejares, hornos de secado, estanterías
531 | metálicas | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1
532 | Tejares, prensado | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85
533 | Tejares, preparación de la arcilla | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.85
534 | Tejares, secadoras, estanterías de
535 | madera | 400 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.85
536 | Tejares, secaderos, estanterías
537 | metálicas | 40 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.85
538 | Tejidos de refía | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1
539 | Tejidos en general, almacén | [7 empty] | 2000 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
540 | Tejidos sintéticos | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  | 1300 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
541 | Tejidos, cáñamo, yute, lino | [7 empty] | 1300 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
542 | Tejidos, depósitos de balas de
543 | algodón | [7 empty] | 1300 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
544 | Tejidos, seda artificial | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  | 1000 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
545 | Teléfonos | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 |  | 200 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.85
546 | Teléfons, centrales de | 80 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1
547 | Televisión, estudios de | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1
548 | Textiles | [7 empty] | 1100 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
549 | Textiles, apresto | 300 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1
550 | Textiles, artículos de | [7 empty] | 600 | 1 | 1 | 1 | 0.85
551 | Textiles, artículos de seda | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 1100 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
552 | Textiles, bajos de prendas | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 1000 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.85
553 | Textiles, blanqueados | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1
554 | Textiles, bordados | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 1300 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
555 | Textiles, calambrado | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1
556 | Textiles, confección | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1
557 | Textiles, corte | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1
558 | Textiles de lino | [7 empty] | 1300 | 1.2 | 1 | 1 | 85
559 | Textiles de yute | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 1300 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
560 | Textiles, embalajes | 600 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1
561 | Textiles, ancajes | [7 empty] | 600 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
562 | Textiles, estampados | 700 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1
563 | Textiles, expedición | 600 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1
564 | Textiles, forros | 700 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
565 | Textiles, lencería | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 600 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
566 | Textiles, mantas | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 1900 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
567 | Textiles, prendas de vestir | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 400 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
568 | Textiles, preparación | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1
569 | Textiles, ropa de cama | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 1000 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
570 | Textiles, tejidos (fabricación) | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1
571 | Textiles, teñidos | 500 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1
572 | Textiles, tricotado | 300 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 1300 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
573 | Textiles, ventas | 600 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
574 | Tintas | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
575 | Tintas de imprenta | 700 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.45 |  | 3000 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
576 | Tintorerías | 500 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1
577 | Tocadiscos | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |  | 200 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.85
578 | Toldos o lonas | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  | 1000 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
579 | Toneles de madera | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1.45 |  | 800 | 1 | 1 | 1 | 0.85
580 | Toneles plásticos | 600 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.45 |  | 800 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.85
581 | Torneados de piezas de cobre/bronce | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1
582 | Tractores | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.2
583 | Trajes | 500 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  | 400 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
584 | Trales, venta | 600 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.85
585 | Transformadores | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
586 | trasnsformadores, bobinado | 600 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1
587 | Transformadores, estación de | 300 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1
588 | Tubos fluorescente | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1
589 | Turba, productos de |  |  | 1.2 | 1 | 1 | 1.2
590 | Vagones, fabricación de | 200 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2
591 | Vehiculos | 300 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
592 | Velas de cera | 1300 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 22400 | 1 | 1.2 | 1 | 0.85
593 | Ventas por correspondencia, empresas | 400 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
594 | Ventanas de madera | 800 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.45
595 | Ventanas de plástico | 600 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.45
596 | Vidrio | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
597 | Vidrio plano, fábrica de | 700 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1
598 | Vidrio, artículos de | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
599 | Vidrio, expedición | 700 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1
600 | Vidrio, talleres de soplado | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
601 | Vidrio, tintura de | 300 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1
602 | Vidrio, tratamiento de | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
603 | Vidrio, venta de artículos de | 200 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
604 | Vinagre, producción de | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
605 | Vinos, despachos de | 200 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85
606 | Vulcanización | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2
607 | Yeso | 80 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
608 | Zulaque de vidrieros | 1000 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 1300 | 1 | 1 | 1 | 0.85
609 | Zumos de fruta | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 300 | 1.2 | 1 | 1 | 0.85

## Carga Termica Inmobiliaria
Regresar
CARGA TERMICA INMOBILIARIA
ESTRUCTURA PORTANTE | ELEMENTOS DE FACHADAS/TEJADOS
| Hormigón Ladrillos Metal (incombustible) | Componentes de fachadas multicapas con capas exteriores incombustibles (combustible protegida) | Maderas Materias sinteticas (combustible)
Hormigón, ladrillo, acero, otros metales (incombustible) | 1 | 1.05 | 1.1
Construcción en madera revestida (combustible protegida) | 1.1 | 1.15 | 1.2
Construcción en madera contrachapada y/o maciza (combustible) | 1.1 | 1.15 | 1.2
Construcción en madera ligera (combustible) | 1.2 | 1.25 | 1.3
|  |  |  | 11 | 1
|  |  |  | 12 | 1.05
|  |  |  | 13 | 1.1
|  |  |  | 21 | 1.1
|  |  |  | 22 | 1.15
|  |  |  | 23 | 1.2
|  |  |  | 31 | 1.1
|  |  |  | 32 | 1.15
|  |  |  | 33 | 1.2
|  |  |  | 41 | 1.2
|  |  |  | 42 | 1.25
|  |  |  | 43 | 1.3
Hormigón Ladrillos Metal (incombustible)
Componentes de fachadas multicapas con capas exteriores incombustibles (combustible protegida)
Maderas Materias sinteticas (combustible)

## Otros
Tipos de Construccion
Maciza (Resistencia al fuego definida)
Mixta (Resistencia al fuego variable)
Combustible (Escasa resistencia al fuego)
Tipo de edificio
|  | 11 | Células (Z) | Z
|  | 12 | Células (Z) | Z
|  | 13 | Células (V) | V
|  | 21 | Células (Z) | Z
|  | 22 | Células (G) | G
|  | 23 | Células (V) | V
|  | 31 | Células (Z) | Z
|  | 32 | Células (V) | V
|  | 33 | Células (V) | V
|  | 41 | Grandes Superficies (G) | G
|  | 42 | Grandes Superficies (G) | G
|  | 43 | Grandes Superficies (V) | V
|  | 51 | Grandes Superficies (G) | G
|  | 52 | Grandes Superficies (V) | V
|  | 53 | Grandes Superficies (V) | V
|  | 61 | Grandes Volumenes (V) | V
|  | 62 | Grandes Volumenes (V) | V
|  | 63 | Grandes Volumenes (V) | V
Peligro de humo (factor r) y corrosion (factor k)
|  | 1 |  | 0
|  | 2 | Normal | 1
|  | 3 | Medio | 1.1
|  | 4 | Grande | 1.2
[6 empty] | Tamaño 1:1 |  | Riesgo
|  |  |  | Cuadro 12 |  | 0 | 0.4 | Alto
1 | Cuarto sotano y restantes -12m | 3 |  | 11 | 1 | 400 | 0.5 | Medio
2 | Tercer sotano -9m | 2.6 |  | 12 | 1.25 | 600 | 0.6 | Bajo
3 | Segundo sotano -6m | 1.9 |  | 13 | 1.5 | 800 | 0.8
4 | Primer sotano -3m | 1 |  | 21 | 1 | 1000 | 1
5 | Planta baja | 1 |  | 22 | 1.15 | 1200 | 1.2
6 | Planta 1 | 1 |  | 23 | 1.3 | 2000 | 1.4
7 | Planta 2 | 1.3 |  | 31 | 1 | 3000 | 1.6
8 | Planta 3 | 1.5 |  | 32 | 1 | 4000 | 1.8
9 | Planta 4 | 1.65 |  | 33 | 1 | 5000 | 2 | Grado de combustibilidad según CEA
10 | Planta 5 | 1.75 |  |  |  | 6000 | 2.2 | 1 |  | 0
11 | Planta 6 | 1.8 |  |  |  | 7000 | 2.4 | 2 | Grado 1 | 1.6
12 | Planta 7 | 1.85 |  |  |  | 8000 | 2.6 | 3 | Grado 2 | 1.4
13 | Plantas 8, 9 y 10 | 1.9 |  |  |  | 9000 | 2.8 | 4 | Grado 3 | 1.2
14 | Planta 11 y superiores | 2 |  |  |  | 10000 | 3 | 5 | Grado 4 | 1
15 | Todas |  |  |  |  | 11000 | 3.2 | 6 | Grado 5 | 1
| n3 Aportacion de agua |  |  |  |  | 12000 | 3.4 | 7 | Grado 6 | 1
| Depósito elevado con reserva de agua para extinción |  |  |  |  | 13000 | 3.6
| Depósito con bombeo de aguas subterráneas independiente de la red eléctrica con reserva de agua para extinción |  |  |  |  | 14000 | 3.8
| Depósito elevado sin reserva de agua para extinción, con bombeo de aguas subterráneas independiente de la red eléctrica |  |  |  |  | 16000 | 4
| Bomba de capa subterránea independiente de la red eléctrica, sin reserva |  |  |  |  | 18000 | 4.2
| Bomba de capa subterránea dependiente de la red eléctrica, sin reserva |  |  |  |  | 20000 | 4.4
| Aguas naturales con sistema de impulsión |  |  |  |  | 22000 | 4.6
|  | 11 | 0.7 |  |  | 26000 | 4.6
|  | 12 | 0.85 |  |  | 30000 | 5
|  | 13 | 1
|  | 21 | 0.7
|  | 22 | 0.85
|  | 23 | 1
|  | 31 | 0.65
|  | 32 | 0.75
|  | 33 | 0.9
|  | 41 | 0.6
|  | 42 | 0.7
|  | 43 | 0.85
|  | 51 | 0.5
|  | 52 | 0.6
|  | 53 | 0.7
|  | 61 | 0.5
|  | 62 | 0.55
|  | 63 | 0.6
| Riesgo | Caudal | Reserva | Ajuste C | Ajuste R
| Alto | 3600 | 480 | 0.6 | 0.05
| Medio | 1800 | 240 | 0.3 | 0
| Bajo | 900 | 120 | 0.15 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Cuerpos SP | 11 | 1.2
| SP+alarma simultánea | 12 | 1.3
| SP+alarma simultánea+TP | 13 | 1.4
| Centro B | 14 | 1.5
| Centro A | 15 | 1
| Centro A+retén | 21 | 1.3
| SP profesional | 22 | 1.4
| Ninguno de los anteriores | 23 | 1.5
|  | 24 | 1.6
| SPE Nivel 1 | 25 | 1.15
| SPE Nivel 2 | 31 | 1.4
| SPE Nivel 3 | 32 | 1.5
| SPE Nivel 4 | 33 | 1.6
| sin SPE | 34 | 1.7
|  | 35 | 1.3
|  | 41 | 1.45
|  | 42 | 1.55
|  | 43 | 1.65
|  | 44 | 1.75
|  | 45 | 1.35
|  | 51 | 1.5
|  | 52 | 1.6
|  | 53 | 1.7
|  | 54 | 1.8
|  | 55 | 1.4
|  | 61 | 1.55
|  | 62 | 1.65
|  | 63 | 1.75
|  | 64 | 1.85
|  | 65 | 1.45
|  | 71 | 1.7
|  | 72 | 1.75
|  | 73 | 1.8
|  | 74 | 1.9
|  | 75 | 1.6
|  | 75 | 1.6
|  | 81 | 1
|  | 82 | 1
|  | 83 | 1
|  | 84 | 1
|  | 85 | 1
Vigilancia al menos 2 rondas durante la noche y los días festivos
Vigilancia con rondas cada 2 horas
Instalación de detección automática
Instalación de rociadores
Ninguna de las anteriores
|  | 1 | 1.05
|  | 2 | 1.1
|  | 3 | 1.45
|  | 4 | 1.2
|  | 5 | 1
Desde un puesto ocupado permanentemente (p. ej.: portería) y teléfono
Desde un puesto ocupado permanentemente (de noche al menos 2 personas) y teléfono
Transmisión automática por central de detección o por rociadores a puesto de alarma contra el fuego mediante un transmisor
Transmisión automática por central de detección o sprinkler a puesto de alarma contra el fuego mediante linea telefónica (reservada o TUS) y vigilada permanentemente
Ninguna de las anteriores
|  | 1 | 1.05
|  | 2 | 1.1
|  | 3 | 1.1
|  | 4 | 1.2
|  | 5 | 1
Intervención en menos de 15 min. a menos de 5 Km.
Intervención en menos de 30 min. a más de 5 Km.
Intervención en más de 30 min.
Ninguna de las anteriores
|  | 11 | 1 | 11 | 1
|  | 12 | 1 | 12 | 1
|  | 21 | 1 | 13 | 1
|  | 22 | 0.95 | 14 | 1
|  | 31 | 0.95 | 15 | 1
|  | 32 | 0.9 | 21 | 0.9
|  |  |  | 22 | 0.9
|  |  |  | 23 | 0.95
|  |  |  | 24 | 1
|  |  |  | 25 | 0.8
|  |  |  | 31 | 0.75
|  |  |  | 32 | 0.75
|  |  |  | 33 | 0.9
|  |  |  | 34 | 0.95
|  |  |  | 35 | 0.6
Sprinkler cl. 1 (abastecimiento doble)
Sprinkler cl. 2 (abastecimiento sencillo o superior) o instalación de agua pulverizada
Protección automática de extinción por gas (protección de local), etc.
Ninguna de las anteriores
|  | 1 | 2
|  | 2 | 1.7
|  | 3 | 1.35
|  | 4 | 1
| F90 y más | 1 | 1.3 | 1.15
| F30 / F60 | 2 | 1.2 | 1.1
| < F30 | 3 | 1 | 1
| Ninguna u obturadas | 11 | 1.2 | 1.3
| Protegidas | 12 | 1.1 | 1.15
| No protegidas | 13 | 1 | 1
|  | 21 | 1.15 | 1.2
|  | 22 | 1.05 | 1.1
|  | 23 | 1 | 1
|  | 31 | 1.05 | 1.1
|  | 32 | 1 | 1.05
|  | 33 | 1 | 1
Superficies de celulas
|  | 11 | 1.4
|  | 12 | 1.3
|  | 13 | 1.2
|  | 21 | 1.3
|  | 22 | 1.2
|  | 23 | 1.1
|  | 31 | 1.2
|  | 32 | 1.1
|  | 33 | 1
Peligro de activacion
|  | 1 | 0
| Débil | 2 | 0.85
| Normal | 3 | 1
| Medio | 4 | 1.2
| Alto | 5 | 1.45
| Muy elevado | 6 | 1.8
Exposiciones, museos, locales de diversión, salas de reunión, escuelas, restaurantes, grandes almacenes.
Hoteles, pensiones, guarderias infantiles, albergues.
Hospitales, asilos, establecimientos diversos.
Ninguno de los anteriores
Exposicion al riesgo de las personas
|  | 111 | 1
|  | 112 | 1
|  | 113 | 0.85
|  | 114 | 0.7
|  | 121 | 1
|  | 122 | 0.95
|  | 123 | 0.8
|  | 124 | 0.65
|  | 131 | 1
|  | 132 | 0.9
|  | 133 | 0.75
|  | 134 | 0.6
|  | 141 | 1
|  | 142 | 0.85
|  | 143 | 0.7
|  | 144 | 0.55
|  | 151 | 1
|  | 152 | 0.8
|  | 153 | 0.65
|  | 154 | 0.5
|  | 211 | 1
|  | 212 | 0.95
|  | 213 | 0.8
|  | 214 | 0.65
|  | 221 | 1
|  | 222 | 0.9
|  | 223 | 0.75
|  | 224 | 0.6
|  | 231 | 1
|  | 232 | 0.85
|  | 233 | 0.7
|  | 234 | 0.55
|  | 241 | 1
|  | 242 | 0.8
|  | 243 | 0.65
|  | 244 | 0.5
|  | 251 | 1
|  | 252 | 0.75
|  | 253 | 0.6
|  | 254 | 0.45
|  | 311 | 1
|  | 312 | 0.85
|  | 313 | 0.7
|  | 314 | 0.55
|  | 321 | 1
|  | 322 | 0.8
|  | 323 | 0.65
|  | 324 | 0.5
|  | 331 | 1
|  | 332 | 0.75
|  | 333 | 0.6
|  | 334 | 0.45
|  | 341 | 1
|  | 342 | 0.7
|  | 343 | 0.55
|  | 344 | 0.45
|  | 351 | 1
|  | 352 | 0.65
|  | 353 | 0.5
|  | 354 | 0.4
Cuadro 6: factor q según Qm
|  | 50 | 0.6
|  | 75 | 0.7
|  | 100 | 0.8
|  | 150 | 0.9
|  | 200 | 1
|  | 300 | 1.1
|  | 400 | 1.2
|  | 600 | 1.3
|  | 800 | 1.4
|  | 1200 | 1.5
|  | 1700 | 1.6
|  | 2500 | 1.7
|  | 3500 | 1.8
|  | 5000 | 1.9
|  | 7000 | 2
|  | 10000 | 2.1
|  | 14000 | 2.2
|  | 20000 | 2.3
|  | 28000 | 2.4
|  | 99999999 | 2.5